Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje - butla z gazem i instalacja do budynku
· Posadowienie i montaż zbiornika na gaz płynny LPG o pojemności 4850 dm· montaż instalacji gazowej zewnętrznej doziemnej od zbiornika do budynku,
· montaż instalacji wewnętrznej w pomieszczeniu warsztatu budynku techniczno-socjalnego do zasilania kotła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Jako źródło gazu przyjęto zbiornik naziemny o pojemności użytkowej 4850 dmZbiornik o wymiarach:
średnica 1,25 m
długość 4,30 m
Posadowiony na prefabrykowanej płycie o wymiarach
długość L= 4,35 m,
szerokość B= 1,20 m,
wysokość H= 0,15 m,
a) Przyłącze gazowe średniego ciśnienia należy wykonać z rur PE-HD Æ 40 ´ 3,7 mm typoszereg SDR 11.
Wpięcie przyłącza gazowego wykonać wykorzystując istniejącą złączkę spawalniczo-zaciskową znajdującą się za limiterem gazu.
Zasilenie przyłącza nastąpi z naziemnego zbiornika gazu 1 x 4850 dmKomplet armatury zamontowanej na zbiorniku odpowiada aktualnym polskim przepisom – opis armatury znajduje się w paszporcie zbiornika dostarczonym przez producenta , którego jeden egzemplarz pozostaje w UDT , a drugi jest przekazany Inwestorowi.
Ciśnienie gazu w rurociągu ,w zależności od potrzeb, jest nastawione na wartości od 0,75 bar do 1,5 bar (reduktor pierwszego stopnia – na zbiorniku). Instalacja w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania reduktora jest zabezpieczona limiterem ciśnienia. Reduktor drugiego stopnia jest umieszczony jak najbliżej miejsca użytkowania gazu , na zewnątrz budynku, w szafce gazowej, gdzie ciśnienie zostanie obniżone do wartości 36-50 mbar, w zależności od wymagań zainstalowanych odbiorników gazu.
Do c.o.
Obiekt zasilany będzie z kotłowni gazowej o mocy 35 kW (dla temperatury zewnętrznej -20 ºC) zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni, do której będzie doprowadzona instalacja gazowa.
Projektuje się kotłownię gazową zlokalizowaną w pomieszczeniu kotłowni spełniającym warunki dla kotłowni o przyjętej mocy t.j:
-pomieszczenie posiada przegrody budowlane (ściany i stropy) o odporności ogniowej większej niż wymagane 60 minut.
-drzwi o odporności ogniowej wynoszącej 30 minut.
-powierzchnia istniejących otworów okiennych przekracza powierzchnię wymaganą t.j 1/15 powierzchni podłogi
-kubatura pomieszczenia spełnia warunek 4650 W/m-pomieszczenie wyposażone jest w odpowiedni otwór wentylacji grawitacyjnej
-w pomieszczeniu zastosowano kocioł kondensacyjny z zamkniętą otwartą komorą spalania
Przyjęta moc kotła do obliczeń podstawowych parametrów pomieszczenia kotłowni na podstawie obliczeń bilansu cieplnego .
No = 35 kW w tym:
- instalacja centralnego ogrzewania obieg 1 - 26,2 kW
- instalacja centralnego ogrzewania obieg 2 - 8,0 kW
Przyjęto kocioł wodny niskotemperaturowy o temperaturze pracy do 70Kocioł powinien posiadać niezbędne atesty energetyczne i dopuszczenie do obrotu.
Kocioł nie podlega pod stały dozór UDT.
STEROWANIE PRACĄ KOTŁOWNI
W projektowanej kotłowni przygotowywany jest czynnik grzewczy w oparciu o regulator kotłowy współpracujący z kotłem gazowym kondensacyjnym. W celu prowadzenia regulacji pracy kotła w zależności od temperatury zewnętrznej, do regulatora podłączyć należy czujkę temperatury zewnętrznej.
UKŁAD HYDRAULICZNY
Projektowana kotłownia pracować będzie w oparciu następująca urządzenia:
-pompę kotłową,
-pompę obiegową obiegu grzewczego,
-pompę obiegową obiegu ciepła technologicznego,
- pompę obiegową zasobnika cieplej wody użytkowej,
-pompę cyrkulacyjną,
UKŁAD PALIWOWY
Kotłownia zasilana będzie LPG z nowoprojektowanego przyłącza gazowego, które nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Od projektowanej skrzynki gazowej umieszczonej na elewacji kurkiem głównym projektuje się instalacje gazową zewnętrzną do nowej skrzynki gazowej montowanej na budynku w pobliżu kotłowni z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym MAG-3 firmy n.p. GAZEX współpracującym z modułem alarmowym MD-2 oraz detektorem gazu DEX do propan butan. Moduł MD-2 będzie sterować dodatkowo zewnętrznym sygnalizatorem akustycznym i optycznym.
UKŁAD SPALINOWY
Projektowany kocioł kondensacyjny wyposażony został w układ spalinowy, przewody f60/100 wyprowadzone są nad dach budynku, zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
ZABEZPIECZENIE I UZUPEŁNIENIE INSTALACJI
Instalacja w obrębie kotła – strona gorąca – zabezpieczona jest za pomocą naczynia wzbiorczego przeponowego o objętości 8 dm3 oraz zaworu bezpieczeństwa 1/2” p=3,0 bar. Opcjonalnie uzupełnienie zładu odbywać będzie się za pomocą zestawu zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Woda uzupełniająca powinna charakteryzować się odpowiednimi parametrami dlatego projektuje się zestaw zmiękczający oraz filtr wstępny.
Instalacja ciepłej wody użytkowej oraz zasobnik ciepła zabezpieczone są za pomocą naczynia wzbiorczego do wody pitnej o objętości 18 dm3 oraz zaworu bezpieczeństwa 1/2” p=3,0bar.
INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZENIA KOTŁOWNI
Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywać będzie się za pomocą projektowanej czerpni ściennej zlokalizowana nad stropem, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Element nawiewny stanowi kratka nawiewna o wymiarach 150x200mm.
Wyciąg powietrza odbywa się grawitacyjnie za pomocą kratki wywiewnej 200x100, nad posadzką.
Wizję lokalną i doprecyzowanie ceny ofertowej po wizji lokalnej - cena musi zawierać wszelkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji c.o. elementy oraz zasilania w gaz.